一、设备用途、功能描述

2.1、设备用途：

2.2、设备概述

2.2.1电梯设备功能表

医梯功能

主要功能

| 1、集选控制 | 2、自动返基站 |
| --- | --- |
| 3、满载直驶 | 4、反向指令自动消除 |
| 5、重新初始化运行 | 6、故障自诊断 |
| 7、井道楼层间距自学习 | 8、端站保护 |
| 9、超载保护 | 10、驱动设备过热保护 |
| 11、电网异常检测功能 | 12、速度异常检测功能 |
| 13、接触器异常检测功能 | 14、抱闸异常检测功能 |
| 15、轿顶检修 | 16、机房紧急电动运行 |
| 17、自动泊梯 | 18、锁梯开关 |
| 19、自动返回 | 20、开关门按钮 |
| 21、光幕门保护 | 22、关门力矩保护 |
| 23、轿厢开门保护 | 24、轿厢关门保护 |
| 25、厅外重开门 | 26、轿厢关门延时保护 |
| 27、内部通话装置 | 28、轿厢到站钟 |
| 29、轿厢警铃 | 30、轿厢内应急照明 |
| 31、轿内照明风扇自动控制 | 32、轿内楼层及方向显示 |
| 33、厅外楼层及方向显示 | 34、防捣乱功能 |
| 35、静音模式 | 36、语音安抚 |

| 规格 |  |
| --- | --- |
| 基本规格 | 载重：1600kg |
|  | 速度：1.0m/s |
|  | 服务层站：6/6/6 |
|  | 提升高度：H= |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮 |
|  | 控制方式： 单控 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：永磁变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)： 2440mm*2950mm |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)： 1450mm*2600mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)： 1100mm*2100mm |
|  | 开门方式：双扇中分门 |
|  | 顶层高度：4550mm |
|  | 底坑深度：1450mm |
| 轿厢装潢 | 侧后围壁材质：发纹不锈钢 |
|  | 前围壁材质：发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护： 光幕 |
|  | 轿顶型号： |
|  | 地板型号：PVC塑胶地板 |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号： |
|  | 面板材料：不锈钢 |
|  | 显示类型：6.4"-液晶 |
|  | 按钮类型：金属圆形 |
| 外呼 | 面板材质：发纹不绣钢无底盒 |
|  | 按钮类型：金属圆形 |
|  | 显示类型：不小于4.3英寸 点阵液晶显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：发纹不锈钢 |
|  | 门套类型：发纹不锈钢 |
|  | 门套尺寸： 小门套 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V±7%频率：50Hz相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V频率：50Hz相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 《电梯制造与安装安全规范》 GB7588-2003 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/XO 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/XO 10902.1 其他相关标准 |

- 2.2.2乙方须提供控制系统、曳引机、门机系统、安全钳、限速器、井道内机械部件、机房内机械部件、变频器、接触器、导靴等核心部件的产地来源，进口部件需提供电梯设备供货合同的技术附件。

注：在质量保证期内，正常操作的情况下，由于乙方制造或设计原因引起的损坏，乙方免费提供有关损坏件。

2.2.4乙方应随设备提供开始调试前润滑系统冲洗油以及设备所有部分第一次充注的润滑油或润滑脂。

- 2.2.5电梯的设计和制造，必须充分考虑当地气候条件的使用环境，确保设备的操作、使用、维护等各方面优良性能

2.2.6乙方提供设备试质保期中的备品备件、易损件。

2.2.7电梯应急求救电话使用无线传输，监控使用高清网络摄像头。

2.2.8随机备件、专用工具由乙方提供，并提供随机备件、专用工具及随机资料清单。

二、设备使用的条件

3.1电梯安装位置：

安装地点：唐山市人民医院

3.2自然条件

| 极端最高气温 | 37.9℃ |
| --- | --- |
| 极端最低气温 | -23.7℃ |
| 年平均气温 | 10.1℃ |
| 最热月平均气温 | 24.8℃ |
| 最冷月平均气温 | -18-20℃ |
| 历年平均相对湿度 | 77% |
| 年平均大气压力 | 1016.3hPa |
| 夏季平均大气压力 | 1004.8hPa |
| 冬季平均大气压力 | 1026.1hPa |
| 年平均降水量 | 602.5mm |
| 日最大降水量 | 234.7mm |
| 最大积雪深度 | 18cm |
| 最热月月平均相对湿度 | 82% |
| 最冷月月平均相对湿度 | 56% |
| 全年平均风速 | 3.6m/s |
| 夏季平均风速 | 3.1m/s |
| 冬季平均风速 | 3.6/s |
| 全年最多风向及其频率 | ENE,9% |
| 夏季最多风向及其频率 | S,11% |
| 冬季最多风向及其频率 | WNW,11% |
| 最大冻土深度 | 0.8m |
| 基本风压 | 0.4KN/m2 |
| 基本雪压 | 0.4 KN/m2 |
| 50年一遇10分钟10m高最大风速 | 25.4m/s |
| 30年一遇10分钟10m高最大风速 | 11.35m/s |
| 海拔高度 | ＜1000m |
| 地震烈度 | 8度 |

3.3电源：

动力电源：电压380V频率50Hz，3相5线，零线与地线始终分开。

照明电源：电压220V频率50Hz，单相。

三、制造要求：

4.1电梯型式：无司机微机控制、变频驱动

4.2数量：一台。

4.3电梯技术参数：18-20人（1600kg）载客电梯、运行速度1.0米/秒

4.4电梯构造：

（1）有机房电梯。

（2）电梯轿厢尺寸：由乙方确定（电梯井道需现场踏勘）。

（3）各层停靠站标高：需现场踏勘

注：电梯轿厢尺寸最终按乙方设计图纸为准，但是必须与甲方共同协商而定。

四、设备供货范围

5.1 乙方负责范围

5.1.1乙方负责将电梯有关的设计参数、电梯供电电源要求、电梯井道的照明设计要求、五方对讲原理图及相关设备资料、电梯井道内的连接件位置、机房内开孔及预留铁件等信息资料提交给甲方。

5.1.2乙方负责井底检修爬梯的制作和安装。

5.1.3乙方负责原有电梯的拆除和清理，对放，拆除设备归医院所有。

5.1.4乙方负责电梯设备设计、制造、通讯设施（含通话终端和信号线，）及相关附属材料、电梯设备附属材料供货、运输、指导监督、安装、调试、验收、技术服务及整套系统的性能保证和售后服务等。对电梯设备设计及制造质量负全责，供货范畴为成套供货。

5.2 甲方负责范围

5.2.1甲方负责一路动力电源的设计安装,交接点在电梯机房。

五、设备检验

6.1本电梯严格按照中华人民共和国国家标准和规程进行设计、制造和验收，保证提供甲方的所有设备是全新的、无缺陷的。乙方在设计、制造方面所遵循的标准和规程一律以最新有效版本为准。择优选用国际、国家、部标、行业标准，对国外引进的材料，参照国际标准或引进国标准。

6.2出厂前电控部件应进行可靠性试验。

6.3电梯按下列标准和规范验收（其它国家相应规范要求）

《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003。

《电梯制造与安装安全规范》第一号修改单GB7588-2003/XG-2015

《电梯安全要求》GB/T24803-2013

《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011